## 쉘터 장비 프로토콜 규격서
MQTT 제어 프로토콜
| publish |  |  | publish |  |  | subscribe
|  | 센서 연결 | 센서 미 연결 |  | 센서 연결 | 센서 미 연결
| 발행 | 10분 주기 해당 센서 전체 데이터 | 10분 주기 해당 센서 전체 데이터 | 서버 명령 응답 발행 | 응답 | 응답 | Command(구독 필요) | 데이터 포맷 | 비고
장비 상태 | dev/tele/state | {"status":"ONLINE", "ip":"192.168.0.50","conn":1} | [6 empty] | 이더넷 상태에 따라 변경(online, offline)
먼지센서 | dev/tele/dust | {"pm1_0":15, "pm2_5":24, "pm10":24,"conn":1} | {"dust":0,"conn":0}
내부 온습도 | dev/tele/th_in | {"temp":25.3, "humi":42.1,"conn":1} | {"thindoor":0,"conn":0}
외부 온습도 | dev/tele/th_out | {"temp":12.5, "humi":35.0,"conn":1} | {"thoutdoor":0,"conn":0} |  |  |  |  | {"pb":[],"b_id":5,"conn":0,"result":0}
{"b_id":1,"ch":1, "sw":1}
자동문(릴레이) | dev/tele/ad | {"relays":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"conn":1} | 의미 없음 (보드에 부착이 된 상태로 제어) | dev/stat/ad | {"relays":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"conn":1,"result":1} | 의미 없음(보드에 부착이 된 상태로 제어) | dev/cmnd/ad | {"ch":1, "relay_1":1} {"set_ad","100000000000000"} {"get_ad","state"} | 개별 셋팅 명령어 전체 셋팅 명령어 전체 상태 가져오기 명령어
내부 팬 | dev/tele/fan | {"mode":"MANUAL", "duty":50,"conn":1} | {"fan",0,"conn":0} | dev/stat/fan | {"mode":"MANUAL", "duty":50,"conn":1,"result":1} | {"fan",0,"conn":0,"result":1} | dev/cmnd/fan | {"set_fan",{"mode":"AUTO","duty":0}} {"set_fan",{"mode":"MANUAL","duty":50}} {"get_fan","state"} | 전체 셋팅 AUTO 전체 셋팅 MENUAL 명령어(0~100) 전체 상태 가져오기 명령어
전원보드 | dev/tele/pb | { "b_id": 1, "pb": [ {"ch":1,"sw":1,"c":1.14,"w":250.8,"v":220}, {"ch":2,"sw":1,"c":1.04,"w":228.5,"v":220}, {"ch":3,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220}, {"ch":4,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220}, {"ch":5,"sw":1,"c":1.07,"w":235.4,"v":220}, {"ch":6,"sw":1,"c":1.02,"w":224.4,"v":220}, {"ch":7,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220}, {"ch":8,"sw":1,"c":1.22,"w":268.4,"v":220} ], "conn": 1 } | {"pb":0,"conn":0} | dev/stat/pb | { "b_id": 1, "pb": [ {"ch":1,"sw":1,"c":1.14,"w":250.8,"v":220}, {"ch":2,"sw":1,"c":1.04,"w":228.5,"v":220}, {"ch":3,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220}, {"ch":4,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220}, {"ch":5,"sw":1,"c":1.07,"w":235.4,"v":220}, {"ch":6,"sw":1,"c":1.02,"w":224.4,"v":220}, {"ch":7,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220}, {"ch":8,"sw":1,"c":1.22,"w":268.4,"v":220} ], "conn": 1, "result" : 1 } | {"b_id":0,"pb":0,"conn":1,"result":0} | dev/cmnd/pb | {"b_id":1,"ch":1, "sw":1} {"b_id":1,"set_pb","00000000"} {"b_id",1,get_pb","state"} | 개별 셋팅 명령어 전체 셋팅 명령어 전체 상태 가져오기 명령어
공기청정기 | dev/tele/ap | {"pwr":1,"mode":"AUTO","spd":3,"uv":1,"co2":450, "pm25":15,"pm10": 20,"pm1_0":10,"temp":23.5, "humi":45,"filter":100,"conn":1} | {"ap":0,"conn":0} | dev/stat/ap | {"pwr":1,"mode":"AUTO","spd":3,"uv":1,"co2":450, "pm25":15,"pm10": 20,"pm1_0":10,"temp":23.5, "humi":45,"filter":100,"conn":1,"result":1} | {"ap":0,"conn":0,"result":1} | dev/cmnd/ap | {"pwr":0} {"mode":"AUTO"} {"spd":4} {"uv":1} {"filter_reset":1} {"bypass":1} {"timer":60} {"set_ap": {"pwr":1, "mode":"AUTO", spd":4,"uv":1,"filter_reset":1,"bypass":1,"timer":60}} {"get_ap","state"} | 개별 셋팅 명령어 전체 셋팅 명령어 전체 상태 가져오기 명령어
에어컨(LG) | dev/tele/ac | {"pwr":1, "mode":"COOL","temp":24,"curr":26, "spd":3,"err":0,"conn":1} | {"ac":0,"conn":0} | dev/stat/ac | {"pwr":1, "mode":"COOL","temp":24,"curr":26, "spd":3,"err":0 "conn":1,"result":1} | {"ac":0,"conn":0,"result":1} | dev/cmnd/ac | {"pwr":1} {"mode":"COOL"} {"temp":26} {"spd":3} {"set_ac",{"pwr":1, "mode":"COOL", "temp":26, "spd":3}} {"get_ac","state"} | 개별 셋팅 명령어 전체 셋팅 명령어 전체 상태 가져오기 명령어
장치 제어용
브로커 IP 셋팅 |  |  |  | dev/stat/dev | {"b_ip":"192.168.0.100","conn":0,, "result":1} |  | dev/uuid/cmnd/dev | {"b_ip":"192.168.0.100"} | 얘는 의미가 없을 것 같음.
장치 재부팅 |  |  |  | dev/stat/dev | {"device":"DEV_RESET","conn":0 "result":1} |  | dev/uuid/cmnd/dev | {"reset":"DEV_RESET"}
모든 센서 데이터 가져오기 |  |  |  | dev/stat/dev dev/tele/th_in dev/tele/th_out dev/tele/dust dev/tele/ad dev/tele/fan dev/tele/ac dev/tele/pb dev/tele/ap | dev/stat/dev {"device":"ALL_DATA","conn":1,"result":1} dev/tele/th_in {"temp":23.8,"humi":14.6,"conn":1} dev/tele/th_out {"temp":23.3,"humi":20.6,"conn":1} dev/tele/dust {"pm1_0":41,"pm2_5":54,"pm10":55,"conn":1} dev/tele/ad {"relays":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"conn":1} dev/tele/fan {"mode":"AUTO","duty":100,"conn":1} dev/tele/ac {"pwr":0,"mode":"COOL","temp":24.0,"curr":0.0,"spd":1,"err":0,"conn":0} dev/tele/pb {{"b_id":5,"ch":1,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220},{"b_id":5,"ch":2,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220},{"b_id":5,"ch":3,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220},{"b_id":5,"ch":4,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220},{"b_id":5,"ch":5,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220},{"b_id":5,"ch":6,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220},{"b_id":5,"ch":7,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220},{"b_id":5,"ch":8,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220}],"conn":1} dev/tele/ap {"pwr":0,"mode":"AUTO","spd":0,"uv":0,"co2":0,"pm25":0,"pm10":0,"pm1_0":0,"temp":0.0,"humi":0,"filter":100,"conn":1} |  | dev/uuid/cmnd/dev | {"data":"ALL_DATA"} | 서버 최초 업데이트에 사용 가능
명령어 응답 부분에 result 붙음. (성공시 1, 기존 데이터 + 실패시 0)
명령어 제어시 해당 장비의 셋팅 값을 넘어선 범위의 데이터가 들어 올 때 result: 0
전원 보드 : 전력 분배 보드에서 1초에 한번씩 데이터를 전송하게 되어 있다. 이 부분을 이용해서 connection 파악
|  |  | 1. 센서 재 연결시, report 한번하고 10분 주기 |  |  | 전원 데이터
|  |  | 2. 서버 disconnect |  |  | ch : 전원보드 릴레이
|  |  | 서버 재 연결 시, report 한번하고 10분 주기 |  |  | sw : 릴레이 on, off
c : 전류[단위 A]
w : 전력[단위 W]
|  |  | 1. 최초 전원인가 |  |  | v : 공급 전압[단위 V]
장치를 찾으려고 최대한 노력
장치 찾으면 그에 대응하는 프로토콜 규격으로 결과값 publish
장치를 못 찾으면 그에 대응하는 프로토콜 규격으로 결과값 publish
2. 10분에 한번씩 최신 상태의 센서 값을 publish
3. 센서 재연결 로직 (장치 제거 후 재접속 조건, broker 연결 해제 후 재접속 조건)
재연결 후 센서값 1회 publish, 10분에 한번씩 최신 상태의 센서 값을 publish
4. 재접속 조건이면 10분 count reset
|  | 전원보드 | ID:6 ¦ Ch1:0.00A Ch2:0.00A Ch3:0.00A Ch4:0.00A Ch5:0.00A Ch6:0.00A Ch7:0.00A Ch8:0.00A

## 참고 사항
default 장비 IP | 192.168.0.50
default Broker IP | 192.168.0.100
최초 IP 대역이 중요하다. 통신이 안 될 수도 있다. (컴퓨터 IP 대역이 맞아야 함)
컴퓨터 IP를 static으로 고정해서 사용하는 것이 좋을 것으로 보여짐.
최초 보드 전원 인가시, 각 장비 상태 체크하여 보고 1회
10분 주기로 각 장비 데이터 보고