## 📋 개요
SMART SHELTER
MQTT 장비 제어 프로토콜 규격서
Smart Shelter Device Control Protocol Specification v1.0
🔌 브로커 (TLS) | e511fc20.ala.asia-southeast1.emqxsl.com : 8883
🖥 장치 기본 IP | 192.168.0.50 (Static)
🔄 자동 보고 주기 | 10분 (센서/재연결 시 즉시 1회 + 리셋)
🔒 보안 | TLS 1.2 / mbedTLS
📡 QoS | 0 (일반) · 1 (ONLINE 상태 메시지)
⏱ Keepalive | 30초 (PINGREQ 15초 주기)
토픽 구조 & 방향
Prefix |  | 방향 | 설명
dev/tele/… |  | 장치 → 서버 | 장치가 10분 주기로 상태 자동 발행 (telemetry). 서버 구독 필요.
dev/stat/… |  | 장치 → 서버 | cmnd 명령 수신 후 처리 결과를 응답 발행. result 필드 포함.
dev/cmnd/… |  | 서버 → 장치 | 서버가 장치에 제어 명령 발행. 장치 구독 필요.
result 필드 의미 (stat 응답에 포함)
result: 1 | 처리 성공 | 명령 정상 처리. 응답에 현재 장치 상태 포함.
result: 0 | 처리 실패 | 범위 초과 값 또는 장치 미연결. 기존 데이터 유지.

## 📡 프로토콜 정의
프로토콜 정의 — 각 장치별 토픽 / 페이로드 / 필드 설명
장치 | 장치 | Telemetry 토픽 (tele) 장치→서버 자동발행 | Stat 응답 토픽 (stat) 명령 처리 결과 | Command 토픽 (cmnd) 서버→장치 제어명령 | 필드 상세 | 비고
장치명 | tele 토픽 | 연결 시 Payload | 미연결 Payload | stat 성공 응답 | cmnd 명령어 목록 | 필드 설명
§ 1 환경 센서 (Sensor)
장비 상태 | dev/tele/state | {"status":"ONLINE", "ip":"192.168.0.50", "conn":1} | (없음 — LWT 자동 발행) | {"status":"OFFLINE"} → LWT: 비정상 종료 시 브로커 자동 발행 | (없음) | status: "ONLINE"/"OFFLINE" ip: 장치 IP conn: 1/0
먼지 센서 | dev/tele/dust | {"pm1_0":15,"pm2_5":24, "pm10":24,"conn":1} | {"dust":0,"conn":0} | (명령 없음) | (없음 — tele 전용) | pm1_0: PM1.0 [㎍/㎥] pm2_5: PM2.5 [㎍/㎥] pm10: PM10 [㎍/㎥] conn: 연결 여부 0/1
내부 온습도 | dev/tele/th_in | {"temp":25.3,"humi":42.1, "conn":1} | {"thindoor":0,"conn":0} | (명령 없음) | (없음 — tele 전용) | temp: 온도 [°C, float] humi: 습도 [%RH, float] conn: 연결 여부 0/1
외부 온습도 | dev/tele/th_out | {"temp":12.5,"humi":35.0, "conn":1} | {"thoutdoor":0,"conn":0} | (명령 없음) | (없음 — tele 전용) | temp: 온도 [°C, float] humi: 습도 [%RH, float] conn: 연결 여부 0/1
§ 2 자동문 릴레이 (15채널)
자동문 릴레이 | tele: dev/tele/ad stat: dev/stat/ad cmnd: dev/cmnd/ad | {"relays":[1,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0], "conn":1} | (보드 부착 — 미연결 없음) | {"relays":[1,0,...,0], "conn":1,"result":1} | ① 개별: {"ch":1,"relay_1":1} ② 전체: {"set_ad":"100000000000000"} (15자리 문자열, 1=열림) ③ 조회: {"get_ad":"state"} | relays: 15채널 배열 [0/1] ch: 채널 번호 1~15 relay_N: 0=닫힘 / 1=열림 conn: 1 (항상) result: 1=성공 / 0=실패
§ 3 내부 팬 (Cooler Fan)
내부 팬 | tele: dev/tele/fan stat: dev/stat/fan cmnd: dev/cmnd/fan | {"mode":"MANUAL", "duty":50,"conn":1} | {"fan":0,"conn":0} | {"mode":"MANUAL","duty":50, "conn":1,"result":1} | ① AUTO 모드: {"set_fan":{"mode":"AUTO","duty":0}} ② 수동 모드: {"set_fan":{"mode":"MANUAL","duty":50}} ③ 상태조회: {"get_fan":"state"} | mode: "AUTO" / "MANUAL" duty: PWM 듀티비 0~100 [%] conn: RPM 신호 감지 여부 result: 1=성공 / 0=실패 AUTO: 내부온도 0~20°C 선형
§ 4 전원 보드 (Power Board, 8채널)
전원 보드 | tele: dev/tele/pb stat: dev/stat/pb cmnd: dev/cmnd/pb | {"b_id":1,"pb":[ {"ch":1,"sw":1,"c":1.14,"w":250.8,"v":220}, {"ch":2,"sw":1,"c":1.04,"w":228.5,"v":220}, {"ch":3,"sw":0,"c":0.00,"w":0.0,"v":220}, ...ch4~ch8... ],"conn":1} | {"pb":[],"conn":0} | {"b_id":1,"pb":[...], "conn":1,"result":1} 실패: {"pb":[],"b_id":1, "conn":1,"result":0} | ① 개별 채널: {"b_id":1,"ch":1,"sw":1} ② 전체 일괄: {"b_id":1,"set_pb":"11001101"} (8자리 문자열) ③ 상태 조회: {"b_id":1,"get_pb":"state"} | b_id: 보드 ID ch: 채널 번호 1~8 sw: 0=OFF / 1=ON c: 전류 [A, float] w: 전력 [W, float] v: 전압 [V, int] conn: 연결 여부 result: 1/0 ※ 1초마다 tele 자동발행 (connection 감지 활용)
§ 5 공기청정기 (Air Purifier — Himpel)
공기청정기 | tele: dev/tele/ap stat: dev/stat/ap cmnd: dev/cmnd/ap | {"pwr":1,"mode":"AUTO","spd":3, "uv":1,"co2":450, "pm25":15,"pm10":20,"pm1_0":10, "temp":23.5,"humi":45, "filter":100,"conn":1} | {"ap":0,"conn":0} | (tele 동일 + "result":1) 실패: {"ap":0,"conn":0,"result":1} | 개별 명령: {"pwr":0} 전원 0/1 {"mode":"AUTO"} AUTO/MANUAL {"spd":4} 풍속 1~4 {"uv":1} UV 0/1 {"filter_reset":1} 필터초기화 {"bypass":1} 바이패스 {"timer":60} 타이머(분) 일괄 설정: {"set_ap":{"pwr":1,"mode":"AUTO", "spd":4,"uv":1,"filter_reset":0, "bypass":0,"timer":0}} 상태조회: {"get_ap":"state"} | pwr: 전원 0/1 mode: AUTO / MANUAL spd: 풍속 1~4단 uv: UV살균 0/1 co2: CO2 [ppm] pm25/pm10/pm1_0: 먼지[㎍/㎥] temp: 내부온도 [°C] humi: 내부습도 [%RH] filter: 필터잔량 0~100[%] conn: 연결 여부 result: 1/0
§ 6 에어컨 (Air Conditioner — LG)
에어컨 (LG) | tele: dev/tele/ac stat: dev/stat/ac cmnd: dev/cmnd/ac | {"pwr":1,"mode":"COOL", "temp":24,"curr":26.0, "spd":3,"err":0,"conn":1} | {"ac":0,"conn":0} | (tele 동일 + "result":1) 실패: {"ac":0,"conn":0,"result":1} | 개별 명령: {"pwr":1} 전원 0/1 {"mode":"COOL"} 운전모드 {"temp":26} 설정온도 {"spd":3} 풍속 1~4 일괄 설정: {"set_ac":{"pwr":1,"mode":"COOL", "temp":26,"spd":3}} 상태조회: {"get_ac":"state"} | pwr: 전원 0/1 mode: COOL/HEAT/FAN/DRY temp: 설정온도 16~30[°C] curr: 현재온도 [°C, float] spd: 풍속 1~4단 err: 에러코드 (0=정상) conn: 연결 여부 result: 1/0
§ 7 시스템 제어 (System Control)
시스템 제어 | cmnd: dev/cmnd/dev stat: dev/stat/dev | (없음) | (없음) | 재부팅 응답: {"device":"DEV_RESET", "conn":0,"result":1} ALL_DATA 응답: {"device":"ALL_DATA", "conn":1,"result":1} + 각 tele 토픽 일괄 발행 | ① 장치 재부팅: {"reset":"DEV_RESET"} ② 전체 데이터 요청: {"data":"ALL_DATA"} → 전체 tele 즉시 발행 (서버 최초 연결 시 사용) | ALL_DATA 응답 시 발행되는 토픽 목록: - dev/tele/th_in - dev/tele/th_out - dev/tele/dust - dev/tele/ad - dev/tele/fan - dev/tele/ac - dev/tele/pb - dev/tele/ap

## ⚙ 동작 규칙
동작 규칙 & 재연결 정책
# | 규칙 제목 | 상세 설명 | 비고
R1 | 최초 전원 인가 | 장치 전원 ON 시 각 장비를 탐색. 연결 여부에 관계없이 해당 프로토콜로 1회 즉시 발행. 이후 10분 주기 자동 보고 시작. | 장치 못 찾으면 conn:0 페이로드 발행
R2 | 10분 주기 정기 보고 | 전 센서·장치의 최신 상태를 각 tele 토픽으로 순차 발행. 전원 보드는 1초마다 별도 발행. | 전원보드 1초 발행 → connection 감지 용도
R3 | 센서 재연결 | 센서 미연결 → 연결 감지 시 해당 센서 데이터 즉시 1회 발행. 이후 10분 카운트 리셋 후 재시작. | 10분 주기 타이머 리셋 필수
R4 | 브로커 재연결 | MQTT 연결 복구 후 전 장치 상태 1회 즉시 발행. 10분 카운트 리셋. 서버는 ALL_DATA 명령으로 강제 갱신 가능. | {"data":"ALL_DATA"} 명령 활용 권장
R5 | 명령 result 규칙 | 명령 처리 성공: result:1 + 현재 장치 상태 포함. 실패: result:0 + 기존 데이터 유지. 범위 초과 값 수신 시 result:0. | 범위 초과 예) duty>100, temp<16
R6 | LWT (Last Will Testament) | MQTT 연결 시 LWT 설정: 비정상 종료 시 브로커가 자동으로 dev/tele/state에 {"status":"OFFLINE"} 발행. | retained=1 권장
R7 | 전원 보드 connection 감지 | 전원 보드는 1초마다 데이터를 전송. 서버는 이를 이용해 connection 상태 파악 가능. 웹서버 집계는 10초 주기 발행. | 1초 tele → 서버 타임아웃 판단

## 📖 필드 레퍼런스
공통 필드 레퍼런스 (Field Reference)
장치 | 필드명 | 타입 | 범위/단위 | 필드 의미 | 비고
공통 | conn | int | 0 / 1 | 장치·센서 연결 여부 | 0=미연결, 1=연결
공통 | result | int | 0 / 1 | 명령 처리 결과 | 1=성공, 0=실패 (stat에만 포함)
먼지센서 | pm1_0 | int | ㎍/㎥ | PM 1.0 미세먼지 농도
먼지센서 | pm2_5 | int | ㎍/㎥ | PM 2.5 미세먼지 농도 | WHO 기준: 15㎍/㎥
먼지센서 | pm10 | int | ㎍/㎥ | PM 10 미세먼지 농도
온습도 | temp | float | °C | 온도 (소수점 1자리) | 내부: th_in / 외부: th_out
온습도 | humi | float | %RH | 상대습도 (소수점 1자리)
자동문 | relays | array | 15 × 0/1 | 15채널 릴레이 상태 배열 | 0=닫힘, 1=열림
자동문 | ch | int | 1~15 | 채널 번호
자동문 | relay_N | int | 0 / 1 | N번 채널 상태 | set_ad 문자열 방식도 가능
팬 | mode | string | AUTO/MANUAL | 운전 모드 | AUTO: 온도 기반 자동
팬 | duty | int | 0~100 (%) | PWM 듀티비 | 0=정지, 100=풀파워
전원보드 | b_id | int | 보드 ID | 전원 보드 식별자
전원보드 | sw | int | 0 / 1 | 릴레이 스위치 | 0=OFF, 1=ON
전원보드 | c | float | A | 채널 전류 | 소수점 2자리
전원보드 | w | float | W | 채널 소비전력 | 소수점 1자리
전원보드 | v | int | V | 공급 전압 | 기본 220V
공기청정기 | pwr | int | 0 / 1 | 전원 상태
공기청정기 | spd | int | 1~4 | 풍속 단계
공기청정기 | uv | int | 0 / 1 | UV 살균 ON/OFF
공기청정기 | co2 | int | ppm | CO2 농도
공기청정기 | filter | int | 0~100 (%) | 필터 잔여 수명 | filter_reset 명령으로 초기화
에어컨 | mode | string | COOL/HEAT/FAN/DRY | 운전 모드
에어컨 | temp | int/float | 16~30 °C | 설정 온도
에어컨 | curr | float | °C | 현재 실내 온도 (에어컨 측정)
에어컨 | spd | int | 1~4 | 풍속 단계
에어컨 | err | int | 에러코드 | 에러 코드 | 0 = 정상