## 개요
Smart Shelter MQTT 프로토콜 규격서 (MOS / Mosquitto)
규격 개정 | rev 2.0
엑셀 생성일 | 2026-05-28
대상 | MOS_version (Mosquitto 1883, TLS 제외)
주요 변경 | dev/tele/state: ip 필드 제거 → uid (24hex) ¦ LAN·브로커: 펌웨어 config.h
펌웨어 설정 | control_board/code_mosquitto_choi/Core/Inc/config.h
장치 식별 | dev/tele/state ONLINE 시 uid (STM32 96-bit UID)
LAN | config.h — STATIC {a,b,c,d} 또는 DHCP (MQTT에 IP 미포함)
브로커 IP | 192.168.0.100 : 1883 (config.h SHELTER_MQTT_BROKER_IP)
참고 MD | Protocol/Shelter_Protocol.md (상세·미구현 항목)
자동 보고 | 10분 주기 (재연결·명령 후 즉시 1회 + 타이머 리셋)
전원보드 | RS485 1초 보고 → MQTT 집계
토픽 prefix | dev/tele/* dev/stat/* dev/cmnd/*
페이로드 | JSON (UTF-8), QoS 0
■ 통신 방향 (토픽 구조)
방향 | Prefix | 토픽 예시 | 발행 주체 | 구독 주체 | 설명
장치 → 서버 | dev/tele/ | dev/tele/dust | 제어보드 | 웹서버/브로커 | Telemetry · 10분 자동 보고
장치 → 서버 | dev/stat/ | dev/stat/pb | 제어보드 | 웹서버/브로커 | 명령 처리 결과 (result 포함)
서버 → 장치 | dev/cmnd/ | dev/cmnd/pb | 웹서버 | 제어보드 | 제어 명령 (dev/cmnd/# 구독)
■ 장치 목록 (7종 + 시스템)
# | 장치 | 약어 | tele | stat | cmnd | 비고
1 | 장비 상태 | state | O | - | - | LWT OFFLINE
2 | 먼지센서 | dust | O | - | - | tele 전용
3 | 내부 온습도 | th_in | O | - | - | tele 전용
4 | 외부 온습도 | th_out | O | - | - | tele 전용
5 | 자동문 릴레이 | ad | O | O | O | 15채널
6 | 내부 팬 | fan | O | O | O | AUTO/MANUAL
7 | 전원보드 | pb | O | O | O | 8채널 · MOS/TLS 공용
8 | 공기청정기 | ap | O | O | O | Himpel
9 | 에어컨(LG) | ac | O | O | O | Modbus
10 | 시스템 | dev | - | O | O | RESET / ALL_DATA

## 프로토콜 정의
MQTT 제어 프로토콜 — 장치별 통신 규격
장치 | ◀ 장치 → 서버 (Publish) |  |  |  | 서버 → 장치 (Subscribe) ▶ |  |  | 비고
| 구분 | 토픽 | 연결 시 Payload | 미연결 Payload | 토픽 | 명령 Payload 예시 | 설명 | 필드 설명 | 주기/특이사항
장비 상태 | tele (LWT) | dev/tele/state | {"status":"ONLINE","uid":"A1B2C3D4E5F6789012345678","conn":1} | {"status":"OFFLINE"} | (없음) | (없음) | 명령 없음 | status: ONLINE/OFFLINE uid: STM32 96-bit UID (24 hex) conn: 0/1 | LWT retained=1 비정상 종료 시 OFFLINE
먼지 센서 | tele | dev/tele/dust | {"pm1_0":15,"pm2_5":24,"pm10":24,"conn":1} | {"dust":0,"conn":0} | (없음) | (없음) | tele 전용 | pm1_0/pm2_5/pm10 [㎍/㎥] | 10분 주기
내부 온습도 | tele | dev/tele/th_in | {"temp":25.3,"humi":42.1,"conn":1} | {"thindoor":0,"conn":0} | (없음) | (없음) | tele 전용 | temp [°C], humi [%RH] | 10분 주기
외부 온습도 | tele | dev/tele/th_out | {"temp":12.5,"humi":35.0,"conn":1} | {"thoutdoor":0,"conn":0} | (없음) | (없음) | tele 전용 | temp [°C], humi [%RH] | 10분 주기
자동문 릴레이 (15ch) | tele | dev/tele/ad | {"relays":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"conn":1} | (보드 부착 — 미연결 없음) | dev/cmnd/ad | ① {"ch":1,"relay_1":1} ② {"set_ad":"100000000000000"} ③ {"get_ad":"state"} | 개별 / 전체(15자리) / 조회 | relays: 15ch [0/1] ch: 1~15 relay_N: 0/1 | 전체 set 시 500ms 간격 순차 제어
| stat (응답) | dev/stat/ad | {"relays":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"conn":1,"result":1} | {"relays":[...],"conn":1,"result":0} | dev/cmnd/ad | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1=성공 0=실패 | 명령 후 10분 타이머 리셋
내부 팬 | tele | dev/tele/fan | {"mode":"MANUAL","duty":50,"conn":1} | {"fan":0,"conn":0} | dev/cmnd/fan | ① {"set_fan":{"mode":"AUTO","duty":0}} ② {"set_fan":{"mode":"MANUAL","duty":50}} ③ {"get_fan":"state"} | AUTO / MANUAL / 조회 | mode: AUTO¦MANUAL duty: 0~100 [%] | AUTO: 내부온도 기반
| stat (응답) | dev/stat/fan | {"mode":"MANUAL","duty":50,"conn":1,"result":1} | {"fan":0,"conn":0,"result":1} | dev/cmnd/fan | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1/0 | 10분 타이머 리셋
전원 보드 (8ch) | tele | dev/tele/pb | { "b_id":1, "pb":[ {"ch":1,"sw":1,"c":1.14,"w":250.8,"v":220}, {"ch":2,"sw":1,"c":1.04,"w":228.5,"v":220}, ... ch3~8 ... ], "conn":1 } | {"pb":0,"conn":0} | dev/cmnd/pb | ① {"b_id":1,"ch":1,"sw":1} ② {"b_id":1,"set_pb":"11001101"} ③ {"b_id":1,"get_pb":"state"} | 개별 / 8자리 일괄 / 조회 | b_id: 보드ID ch:1~8 sw:0/1 c[A] w[W] v[V] | RS485 1초 → conn 감지 power_board 공용
| stat (응답) | dev/stat/pb | (tele 동일 + "result":1) | {"b_id":1,"pb":0,"conn":1,"result":0} | dev/cmnd/pb | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1/0 | 10분 타이머 리셋
공기 청정기 (Himpel) | tele | dev/tele/ap | {"pwr":1,"mode":"AUTO","spd":3,"uv":1, "co2":450,"pm25":15,"pm10":20,"pm1_0":10, "temp":23.5,"humi":45,"filter":100,"conn":1} | {"ap":0,"conn":0} | dev/cmnd/ap | 개별: {"pwr":0} {"mode":"AUTO"} {"spd":4} {"uv":1} {"filter_reset":1} {"bypass":1} {"timer":60} 일괄: {"set_ap":{"pwr":1,"mode":"AUTO","spd":4,"uv":1,"filter_reset":0,"bypass":0,"timer":0}} 조회: {"get_ap":"state"} | 개별 7종 / set_ap / get_ap | pwr 0/1, spd 1~4 uv, co2, pm*, filter | Modbus Himpel
| stat (응답) | dev/stat/ap | (tele + "result":1) | {"ap":0,"conn":0,"result":0} | dev/cmnd/ap | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1/0 | 10분 타이머 리셋
에어컨 (LG) | tele | dev/tele/ac | {"pwr":1,"mode":"COOL","temp":24,"curr":26.0,"spd":3,"err":0,"conn":1} | {"ac":0,"conn":0} | dev/cmnd/ac | 개별: {"pwr":1} {"mode":"COOL"} {"temp":26} {"spd":3} 일괄: {"set_ac":{"pwr":1,"mode":"COOL","temp":26,"spd":3}} 조회: {"get_ac":"state"} | 개별 4종 / set_ac / get_ac | mode: COOL/HEAT/FAN/DRY temp 16~30, err:0=정상 | Modbus RTU LG
| stat (응답) | dev/stat/ac | (tele + "result":1) | {"ac":0,"conn":0,"result":0} | dev/cmnd/ac | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1/0 | 10분 타이머 리셋
시스템 제어 | stat (응답) | dev/stat/dev | {"device":"ALL_DATA","conn":1,"result":1} + tele 8종 일괄 발행 | {"device":"DEV_RESET","conn":0,"result":1} | dev/cmnd/dev | ① {"reset":"DEV_RESET"} → 500ms 후 리부팅 ② {"data":"ALL_DATA"} → stat ACK + tele 전체 즉시 발행 | 리셋 / 전체 데이터 | ALL_DATA 발행: th_in, th_out, dust, ad, fan, ac, pb, ap | 서버 최초 연결 시 ALL_DATA 권장

## 통신 흐름
장치 ↔ 서버 통신 흐름도
■ A. 센서류 — 장치 → 서버 (단방향 tele)
장치 | 방향 | 토픽 | Payload 예시 | 주기 | 비고
장비 상태 | 장치→서버 | dev/tele/state | {"status":"ONLINE","uid":"A1B2C3D4E5F6789012345678","conn":1} | 연결/해제 | LWT OFFLINE
먼지 | 장치→서버 | dev/tele/dust | {"pm1_0":15,"pm2_5":24,"pm10":24,"conn":1} | 10분
내부 온습 | 장치→서버 | dev/tele/th_in | {"temp":25.3,"humi":42.1,"conn":1} | 10분
외부 온습 | 장치→서버 | dev/tele/th_out | {"temp":12.5,"humi":35.0,"conn":1} | 10분
■ B. 제어 장비 — 양방향 (cmnd → stat, tele 자동 보고)
장치 | 서버→장치 (cmnd) | 장치→서버 (stat) | 장치→서버 (tele) | 흐름 | 비고
AD (릴레이 15ch) | dev/cmnd/ad | dev/stat/ad | dev/tele/ad | 서버 ──cmnd──▶ 장치 ──stat──▶ 서버 장치 ──tele──▶ 서버 (10분) | 15채널 릴레이
Fan (팬) | dev/cmnd/fan | dev/stat/fan | dev/tele/fan | set_fan / get_fan | AUTO/MANUAL duty 0~100
PB (전원 8ch) | dev/cmnd/pb | dev/stat/pb | dev/tele/pb | set_pb(8자리) / get_pb | RS485 1초 · MOS/TLS 공용
AP (공기청정) | dev/cmnd/ap | dev/stat/ap | dev/tele/ap | set_ap / 개별 pwr,mode,spd… | Himpel Modbus
AC (에어컨) | dev/cmnd/ac | dev/stat/ac | dev/tele/ac | set_ac / 개별 pwr,mode,temp… | LG Modbus RTU
DEV (시스템) | dev/cmnd/dev | dev/stat/dev | (없음) | RESET / ALL_DATA → tele 8종 일괄 | 서버 최초 연결 시 ALL_DATA
■ C. ALL_DATA 시퀀스
순서 | 방향 | 토픽 | Payload / 동작
1 | 서버→장치 | dev/cmnd/dev | {"data":"ALL_DATA"}
2 | 장치→서버 | dev/stat/dev | {"device":"ALL_DATA","conn":1,"result":1}
3 | 장치→서버 | dev/tele/th_in ~ ap | 각 tele 토픽 즉시 1회 발행 (8종)
4 | - | - | 10분 타이머 전체 리셋

## 동작 규칙
동작 규칙 & 재연결 정책
# | 규칙 | 설명 | 비고
R1 | 최초 전원 인가 | 각 장비 탐색 → conn 여부에 맞는 페이로드 1회 즉시 발행 → 10분 주기 | 못 찾으면 conn:0
R2 | 10분 정기 보고 | tele 토픽 순차 발행. PB는 RS485 1초 + MQTT | 전원보드 conn 감지
R3 | 센서 재연결 | 연결 감지 → 1회 즉시 + 10분 타이머 리셋
R4 | 브로커 재연결 | 복구 후 전체 1회 + ALL_DATA 가능 | 서버 권장
R5 | result 규칙 | 성공=1+현재상태, 실패=0, 범위초과=0 | stat 전용
R6 | LWT | 비정상 종료 → dev/tele/state OFFLINE | retained
R7 | 명령 후 리셋 | stat 성공 시 해당 장비 10분 카운트 리셋