## 1. 프로토콜 (3_10, 6_2,11_24)
1. Protocol
1) 규격
Physical Link: RS485
Baud Rate: 9600bps
Parity bit: No Parity
Start & Stop bit: 1bit
Data bit: 8bit
2) Packet 구성
콘트롤러(Master) --> 환기장치(Slave)
STX | HD | DA | SA | CMD | DATA0 | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | DATA7 | DATA8 | DATA9 | DATA10 | DATA11 | DATA12 | DATA13 | DATA14 | DATA15 | DATA16 | FRC | EOP
0x53 | 0x20 | 해당 ID | 해당 ID | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | 0xdd | XOR | 0x45
# SLAVE는 MASTER로 부터 명령을 받고 10ms이후 30ms 이내 응답 할 것
# MASTER는 SLAVE로 부터 응답을 받지 못한 경우 명령 및 응답 상황을 3회 반복하며 3회 이내에 응답이 오면 정상동작
응답이 오지 않으면 제어요청으로 "DATA0 = 0x00 , DATA1 = 0x01"을 송신 하고 SLAVE는 제어 응답으로 "DATA0 = 0x00 , DATA1 = 0x01" 을 응답한다.
# 장비보호 모드 : MASTER에서 외부 온도데이타를 취득 판단하여 해당 조건시 "전원 OFF"를 송신함.(장비 보호 모드 동작 표시는 MASTER 주체, W80 경우는 협력 업체 협의에 의해 "W80"에서 동작하기로 함)
(힘펠 표준사양) 동작 조건 : 모든 운전 모드 온도 조건 : -15℃ 이하(진입 : -15℃ 이하, 해제 : -13℃ 이상) MASTER 송신 : 전원 OFF
# (대림 사양 적용시 기저운전모드 )
동작 조건 : 자동모드에서 동작 센서 조건 : 미세먼지/CO2 센서 모두 좋음/좋음 온도 조건 : +5도 이하 (온도체크시간 30분 기준) 동작 방법 : 열교환(환기) 약 모드 연속 운전, 30분마다 온도체크
# 히터모드: MASTER에서 외부 온도데이타를 취득 판단하여 해당 조건시 "히터 ON"를 송신함.
동작 조건 : 자동 모드에서 동작 온도 조건 : -7℃ 이하 동작 방법 : 60분 히터 가동-> 히터만 약 10초 정지 / 온도체크 -> -7℃ 이하 60분 가동 반복 동작. (최소 1시간 가동) 예외 : 다른 모드 변경 시 즉시 히터 OFF /장비 보호 모드 시 즉시 히터 OFF
# 간헐 운전 모드 : MASTER에서 SLAVE로 부터 외부 온도데이타를 취득 판단하여 "자동 + FAN 약" 또는 "자동 + FAN OFF"를 보냄(장비 보호 모드 동작 상태 표시는 필요시 MASTER측에서 함)
동작 조건 : 자동 모드 온도 조건 : -7℃ ~ -14℃ (진입 : -7℃ 이하, 해제 : -5℃ 이상) 동작 방법 : 자동환기 약 20분 가동 10분 정지 반복 동작.
1. STX : 0x53 고정
2. HD (header) : 0x20 고정
3. DA(Destination Address), SA(Start Address)
| 구분 |  | 해당ID
| master | 콘트롤러 | 0xF0
| 힘펠 | 개별 환기시스템 | 0xA1
|  | . . . | . . .
|  | 환기시스템 그룹 | 0xA0
|  | 개별 창문형 환기 제품(W80) | 0xC1
|  | . . . | . . .
|  | 창문형 환기 시스템 제품 | 0xC0
EX)(요청) 콘트롤러 --> 환기장치 : DA : 0xF0, SA : 0xA1(또는 0xC1)
(응답) 환기장치 --> 콘트롤러 : DA : 0xA1(또는 0xC1), SA : 0xF0
4. CMD
| 상태요청 | 0x01
| 제어요청 | 0x02
| 관리자모드 | 0x03
| 차압센서값 요청 | 0x04 | (EBSN은 해당사항 없음)
| 제품 정보 요청 | 0x05 | (모델명, 기능, 정격풍량)
| VSP 정보 요청 | 0x06
EX) 콘트롤러 --> 환기 장치 상태 요청 CMD : 0x01, DATA0 : 0x00, DATA1 : 0x00 , DATA2 : 0x00
콘트롤러 --> 환기 장치 제어 요청 CMD : 0x02, DATA0, DATA1 DATA2 : 하기 5번항목 참조
5. DATA
1) Normal 상태 일때
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 상태 응답 (환기장치 -->콘트롤러) | B7 | 전원 ON : 1, 전원 OFF : 0 | B7 | FAN OFF : 1 | B7 | 장비보호 모드 동작(1) | B7 | 콘트롤러 에러 | B7 | 내부온도센서 Bit 7 정의 1 : - (음수) 0 : + (양수) -127 ~ 127 (부호 절대값 방식) | B7 | 외부온도센서 Bit 7 정의 1 : - (음수) 0 : + (양수) -127 ~ 127 (부호 절대값 방식) | B7 | 내부습도센서 Bit 7 정의 1 : - (음수) 0 : + (양수) -127 ~ 127 (부호 절대값 방식) | B7 | TVOC 센서 (High byte) | B7 | TVOC 센서 (Low byte) | B7 | CO2 센서 (High byte) | B7 | CO2 센서 (Low byte) | B7 | PM2.5 먼지 센서 (High byte) | B7 | PM2.5 먼지 센서 (Low byte) | B7 | PM10 먼지 센서 (High byte) | B7 | PM10 먼지 센서 (Low byte) | B7 | PM1.0 먼지 센서 (High byte) | B7 | PM1.0 먼지 센서 (Low byte)
|  | B6 | 자동 : 1 | B6 | FAN 약 : 1 | B6 | 기저모드 동작(1) | B6 | 차압센서 에러 | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6
|  | B5 | 환기 : 1 | B5 | FAN 중 : 1 | B5 | 히터모드 (1) | B5 | 먼지센서 에러 | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5
|  | B4 | 급기(양압) : 1 | B4 | FAN 강 : 1 | B4 | 간헐운전모드 (1) | B4 | CO2센서 에러 | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4
|  | B3 | 배기(음압) : 1 | B3 | DATA0: FAN 터보 : 1; DATA1: B3; DATA3: B3; DATA4: TVOC센서 에러; DATA5: B3; DATA7: B3; DATA9: B3; DATA11: B3; DATA13: B3; DATA15: B3 | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3
|  | B2 | 바이패스 : 1 | B2 | DATA1: B2; DATA3: B2; DATA4: 내부습도센서 에러; DATA5: B2; DATA7: B2; DATA9: B2; DATA11: B2; DATA13: B2; DATA15: B2 | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2
|  | B1 | 공기청정 : 1 | B1 | 알람해제(1) | B1 | EA FAN 에러(1) | B1 | 외부온도센서 에러 | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1
|  | B0 | UV 제균 : 1 | B0 | SLAVE 상태 변화 : 1 | B0 | SA FAN 에러 (1) | B0 | 내부온도센서 에러 | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 제어요청 (콘트롤러--> 환기장치) | B7 | 전원 : 1 | B7 | FAN OFF : 1 | B7 | 장비보호 모드 동작(1) | B7 | 콘트롤러 에러 | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved
|  | B6 | 자동 : 1 | B6 | FAN 약 : 1 | B6 | 기저모드 동작(1) | B6 | 필터알람발생(1) | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6
|  | B5 | 환기 : 1 | B5 | FAN 중 : 1 | B5 | 히터모드 (1) | B5 | 소자알람발생(1) | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5
|  | B4 | 급기(양압) : 1 | B4 | DATA0: FAN 강 : 1; DATA1: B4; DATA2: 간헐운전모드 (1); DATA3: B4; DATA5: B4; DATA7: B4; DATA9: B4; DATA11: B4; DATA13: B4; DATA15: B4 | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4
|  | B3 | 배기(음압) : 1 | B3 | DATA0: FAN 터보 : 1; DATA1: B3; DATA3: B3; DATA5: B3; DATA7: B3; DATA9: B3; DATA11: B3; DATA13: B3; DATA15: B3 | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3
|  | B2 | 바이패스 : 1 | B2 | [17 empty] | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B1 | 공기청정 : 1 | B1 | [17 empty] | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B0 | UV 제균 : 1 | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 제어응답 (환기장치 --> 콘트롤러) | B7 | 전원 : 1 | B7 | FAN OFF : 1 | B7 | 장비보호 모드 동작(1) | B7 | 콘트롤러 에러 | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved | B7 | Reserved
|  | B6 | 자동 : 1 | B6 | DATA0: FAN 약 : 1; DATA1: B6; DATA2: 기저모드 동작(1); DATA3: B6; DATA5: B6; DATA7: B6; DATA9: B6; DATA11: B6; DATA13: B6; DATA15: B6 | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6
|  | B5 | 환기 : 1 | B5 | DATA0: FAN 중 : 1; DATA1: B5; DATA2: 히터모드 (1); DATA3: B5; DATA5: B5; DATA7: B5; DATA9: B5; DATA11: B5; DATA13: B5; DATA15: B5 | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5
|  | B4 | 급기(양압) : 1 | B4 | DATA0: FAN 강 : 1; DATA1: B4; DATA2: 간헐운전모드 (1); DATA3: B4; DATA5: B4; DATA7: B4; DATA9: B4; DATA11: B4; DATA13: B4; DATA15: B4 | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4
|  | B3 | 배기(음압) : 1 | B3 | DATA0: FAN 터보 : 1; DATA1: B3; DATA3: B3; DATA5: B3; DATA7: B3; DATA9: B3; DATA11: B3; DATA13: B3; DATA15: B3 | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3
|  | B2 | 바이패스 : 1 | B2 | [17 empty] | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B1 | 공기청정 : 1 | B1 | [17 empty] | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B0 | UV 제균 : 1 | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
2) 관리자 모드 일때
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 제어요청 (콘트롤러--> 환기장치) | B7 | SA 1단 : 0x3A SA 2단 : 0x3B SA 3단 : 0x3C SA 4단 : 0x3D EA 1단 : 0x4A EA 2단 : 0x4B EA 3단 : 0x4C EA 4단 : 0x4D | B7 | 0 ∼ 255 | B7 | NC | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care
|  | B6 |  | B6 | DATA1: B6; DATA2: 자동 : 1; DATA3: B6; DATA5: B6; DATA7: B6; DATA9: B6; DATA11: B6; DATA13: B6; DATA15: B6 | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6
|  | B5 |  | B5 | DATA1: B5; DATA2: 환기 : 1; DATA3: B5; DATA5: B5; DATA7: B5; DATA9: B5; DATA11: B5; DATA13: B5; DATA15: B5 | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5
|  | B4 |  | B4 | DATA1: B4; DATA2: 급기(양압) : 1; DATA3: B4; DATA5: B4; DATA7: B4; DATA9: B4; DATA11: B4; DATA13: B4; DATA15: B4 | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4
|  | B3 |  | B3 | DATA1: B3; DATA2: 배기(음압) : 1; DATA3: B3; DATA5: B3; DATA7: B3; DATA9: B3; DATA11: B3; DATA13: B3; DATA15: B3 | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3
|  | B2 |  | B2 | DATA1: B2; DATA2: 바이패스(자연순환) : 1; DATA3: B2; DATA5: B2; DATA7: B2; DATA9: B2; DATA11: B2; DATA13: B2; DATA15: B2 | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2
|  | B1 |  | B1 | DATA1: B1; DATA2: 공기청정 : 1; DATA3: B1; DATA5: B1; DATA7: B1; DATA9: B1; DATA11: B1; DATA13: B1; DATA15: B1 | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1
|  | B0 |  | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1 to DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 제어응답 (환기장치 --> 콘트롤러) | B7 | SA 1단 : 0x3A SA 2단 : 0x3B SA 3단 : 0x3C SA 4단 : 0x3D EA 1단 : 0x4A EA 2단 : 0x4B EA 3단 : 0x4C EA 4단 : 0x4D | B7 | 0 ∼ 255 | B7 | NC | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care
|  | B6 |  | B6 | DATA1: B6; DATA2: 자동 : 1; DATA3: B6; DATA5: B6; DATA7: B6; DATA9: B6; DATA11: B6; DATA13: B6; DATA15: B6 | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6
|  | B5 |  | B5 | DATA1: B5; DATA2: 환기 : 1; DATA3: B5; DATA5: B5; DATA7: B5; DATA9: B5; DATA11: B5; DATA13: B5; DATA15: B5 | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5
|  | B4 |  | B4 | DATA1: B4; DATA2: 급기(양압) : 1; DATA3: B4; DATA5: B4; DATA7: B4; DATA9: B4; DATA11: B4; DATA13: B4; DATA15: B4 | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4
|  | B3 |  | B3 | DATA1: B3; DATA2: 배기(음압) : 1; DATA3: B3; DATA5: B3; DATA7: B3; DATA9: B3; DATA11: B3; DATA13: B3; DATA15: B3 | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3
|  | B2 |  | B2 | DATA1: B2; DATA2: 바이패스(자연순환) : 1; DATA3: B2; DATA5: B2; DATA7: B2; DATA9: B2; DATA11: B2; DATA13: B2; DATA15: B2 | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2
|  | B1 |  | B1 | DATA1: B1; DATA2: 공기청정 : 1; DATA3: B1; DATA5: B1; DATA7: B1; DATA9: B1; DATA11: B1; DATA13: B1; DATA15: B1 | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1
|  | B0 |  | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1 to DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
3) 차압센서 값 요청(EBSN은 해당 사항 없음)
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 차압센서값요청 (콘트롤러--> 환기장치) | B7 | SA 1단 : 0x5A SA 2단 : 0x5B SA 3단 : 0x5C SA 4단 : 0x5D | B7 | 0x00 | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care
|  | B6 |  | B6 | [17 empty] | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B5 |  | B5 | [17 empty] | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B4 |  | B4 | [17 empty] | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B3 |  | B3 | [17 empty] | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B2 |  | B2 | [17 empty] | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B1 |  | B1 | [17 empty] | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B0 |  | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 차압센서값응답 (환기장치 --> 콘트롤러) | B7 | Bit 7 정의 1 : - (음수) 0 : + (양수) (-32,767~ 32,767) & 0x7F00 | B7 | (-32,767~ 32,767) & 0x00FF | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care
|  | B6 |  | B6 | [17 empty] | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B5 |  | B5 | [17 empty] | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B4 |  | B4 | [17 empty] | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B3 |  | B3 | [17 empty] | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B2 |  | B2 | [17 empty] | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B1 |  | B1 | [17 empty] | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B0 |  | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
4) 제품 정보 요청
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 상태요청 (콘트롤러--> 환기장치) | B7 | 0xFF | B7 | 0x00 | B7 | 0xFF | B7 | 0xFF | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care
|  | B6 |  | B6 | [17 empty] | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B5 |  | B5 | [17 empty] | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B4 |  | B4 | [17 empty] | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B3 |  | B3 | [17 empty] | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B2 |  | B2 | [17 empty] | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B1 |  | B1 | [17 empty] | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B0 |  | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1; DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | 제품명 표시 | 기능 표시 | 풍량표시
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 상태응답 (환기장치 --> 콘트롤러) | B7 | 8비트 표시(255) 휴벤W 80(1) 휴벤 C1(2) 휴벤 C2(3) 휴벤 A(4) 휴벤 E(5) 휴벤 EBSN(6) 휴벤 EBN(7) 휴벤 EF1(8) 휴벤 EF2(9) 휴벤 EGI(10) 휴벤 S1(11) 휴벤 S2(12) : | B7 | 16비트 표시 B7(1) : 환기 B6(1) : 공기청정 B5(1) : 바이패스 B4(1) : 자동모드 B3(1) : 히터 B2(1) : 급기(양압) B1(1) :배기(음압) B0(1) : UV | B7 | 16비트 표시 | B7 | 16비트 표시 0 - 65535 | B7 | 16비트 표시 | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care
|  | B6 |  | B6 | [17 empty] | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 | bar: DATA0 to DATA3; DATA5 to DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B5 |  | B5 | [17 empty] | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 | bar: DATA0 to DATA3; DATA5 to DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B4 |  | B4 | [17 empty] | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 | bar: DATA0 to DATA3; DATA5 to DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B3 |  | B3 | [17 empty] | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 | bar: DATA0 to DATA3; DATA5 to DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B2 |  | B2 | [17 empty] | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 | bar: DATA1 to DATA3; DATA5 to DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B1 |  | B1 | [17 empty] | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 | bar: DATA1 to DATA3; DATA5 to DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | B0 |  | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1 to DATA3; DATA5 to DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
5) VSP 정보 요청
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 상태요청 (콘트롤러--> 환기장치) | B7 | SA 1단 : 0x3A SA 2단 : 0x3B SA 3단 : 0x3C SA 4단 : 0x3D EA 1단 : 0x4A EA 2단 : 0x4B EA 3단 : 0x4C EA 4단 : 0x4D | B7 | 0x00 | B7 | NC | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care
|  | B6 |  | B6 | DATA1: B6; DATA2: 자동 : 1; DATA3: B6; DATA5: B6; DATA7: B6; DATA9: B6; DATA11: B6; DATA13: B6; DATA15: B6 | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6
|  | B5 |  | B5 | DATA1: B5; DATA2: 환기 : 1; DATA3: B5; DATA5: B5; DATA7: B5; DATA9: B5; DATA11: B5; DATA13: B5; DATA15: B5 | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5
|  | B4 |  | B4 | DATA1: B4; DATA2: 급기(양압) : 1; DATA3: B4; DATA5: B4; DATA7: B4; DATA9: B4; DATA11: B4; DATA13: B4; DATA15: B4 | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4
|  | B3 |  | B3 | DATA1: B3; DATA2: 배기(음압) : 1; DATA3: B3; DATA5: B3; DATA7: B3; DATA9: B3; DATA11: B3; DATA13: B3; DATA15: B3 | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3
|  | B2 |  | B2 | DATA1: B2; DATA2: 바이패스(자연순환) : 1; DATA3: B2; DATA5: B2; DATA7: B2; DATA9: B2; DATA11: B2; DATA13: B2; DATA15: B2 | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2
|  | B1 |  | B1 | DATA1: B1; DATA2: 공기청정 : 1; DATA3: B1; DATA5: B1; DATA7: B1; DATA9: B1; DATA11: B1; DATA13: B1; DATA15: B1 | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1
|  | B0 |  | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1 to DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
|  | DATA0 | 정의 | DATA1 | 정의 | DATA2 | 정의 | DATA3 | 정의 | DATA4 | 정의 | DATA5 | 정의 | DATA6 | 정의 | DATA7 | 정의 | DATA8 | 정의 | DATA9 | 정의 | DATA10 | 정의 | DATA11 | 정의 | DATA12 | 정의 | DATA13 | 정의 | DATA14 | 정의 | DATA15 | 정의 | DATA16 | 정의
| 상태응답 (환기장치 --> 콘트롤러) | B7 | SA 1단 : 0x3A SA 2단 : 0x3B SA 3단 : 0x3C SA 4단 : 0x3D EA 1단 : 0x4A EA 2단 : 0x4B EA 3단 : 0x4C EA 4단 : 0x4D | B7 | 0 ∼ 255 | B7 | NC | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care | B7 | Don't care
|  | B6 |  | B6 | DATA1: B6; DATA2: 자동 : 1; DATA3: B6; DATA5: B6; DATA7: B6; DATA9: B6; DATA11: B6; DATA13: B6; DATA15: B6 | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6 |  | B6
|  | B5 |  | B5 | DATA1: B5; DATA2: 환기 : 1; DATA3: B5; DATA5: B5; DATA7: B5; DATA9: B5; DATA11: B5; DATA13: B5; DATA15: B5 | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5 |  | B5
|  | B4 |  | B4 | DATA1: B4; DATA2: 급기(양압) : 1; DATA3: B4; DATA5: B4; DATA7: B4; DATA9: B4; DATA11: B4; DATA13: B4; DATA15: B4 | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4 |  | B4
|  | B3 |  | B3 | DATA1: B3; DATA2: 배기(음압) : 1; DATA3: B3; DATA5: B3; DATA7: B3; DATA9: B3; DATA11: B3; DATA13: B3; DATA15: B3 | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3 |  | B3
|  | B2 |  | B2 | DATA1: B2; DATA2: 바이패스(자연순환) : 1; DATA3: B2; DATA5: B2; DATA7: B2; DATA9: B2; DATA11: B2; DATA13: B2; DATA15: B2 | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2 |  | B2
|  | B1 |  | B1 | DATA1: B1; DATA2: 공기청정 : 1; DATA3: B1; DATA5: B1; DATA7: B1; DATA9: B1; DATA11: B1; DATA13: B1; DATA15: B1 | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1 |  | B1
|  | B0 |  | B0 | [17 empty] | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 |  | B0 | bar: DATA1 to DATA3; DATA5; DATA7; DATA9; DATA11; DATA13; DATA15
5. FRC | Header에서 부터 DATA16까지의 XOR
6. EOP | 0x45 고정