Smart Shelter
개발 가이드

제어보드 · 전원보드 — 서버 연동 개발자용

문서 버전 rev 1.3  |  생성일 2026-08-13
대상: MOS_version (MQTT 1883)

# 1. 이 문서의 목적

본 문서는 Smart Shelter 제어보드(Control Board)와 전원보드(Power Board, 8ch)를 납품받아 자체 관제 서버·애플리케이션을 개발하는 엔지니어를 위한 진입점(Entry Guide)입니다.

전기제품 구매 시 동봉되는 사용설명서와 같이, 본 가이드와 관련 규격 문서를 참조하면 MQTT 기반 관제 서버를 독립적으로 구현할 수 있습니다. §8에 tele/cmnd/stat 복사용 예시 포함.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 본 문서 | 시스템 구성, Quick Start, uid/b_id, 체크리스트 |
| Shelter_Protocol.xlsx | MQTT 토픽·JSON 페이로드 정본 |
| Shelter_Installation_Guide.md | 현장·공장 설치·IP 설정 |
| Shelter_CMS_Deploy | CMS 참조 배포 (선택) |

# 2. 문서 체계 (납품 패키지)

| 문서 | 파일 | 대상 |
| --- | --- | --- |
| 개발 가이드 (본 문서) | 개발가이드.docx / 개발가이드_v1.0.docx | 서버·연동 개발자 |
| MQTT 프로토콜 규격 | Shelter_Protocol.xlsx / _v1.0 | 서버 개발 정본 |
| MQTT 프로토콜 상세 | Shelter_Protocol.md | 개발자·변경 이력 |
| 설치 가이드 | Shelter_Installation_Guide.md | 설치 업체 |
| 현장 운영·배포 | Shelter_Ops_Deploy.xlsx | 관제 PC·공무원 |

개발 시 우선순위: Quick Start(§6) → Shelter_Protocol.xlsx → Shelter_Protocol.md 상세.

# 3. 시스템 아키텍처

## 3.1 구성 요소

┌─────────────┐     MQTT 1883      ┌──────────────────┐
│  제어보드    │◄──────────────────►│  귀사 관제 서버   │
│ (STM32+ETH) │   dev/tele/*       │  (Mosquitto 등)  │
│             │   dev/stat/*       │                  │
│             │   dev/cmnd/*       └──────────────────┘
└──────┬──────┘
       │ RS485
       ▼
┌─────────────┐
│  전원보드    │  8ch 전력 ON/OFF · 전류 측정 · DIP ID
└─────────────┘

## 3.2 역할 요약

| 구성요소 | 역할 | 서버가 직접 다루는가? |
| --- | --- | --- |
| 제어보드 | 센서·릴레이·PB 집계, MQTT 게이트웨이 | 예 — MQTT만 구현 |
| 전원보드 | 8ch 전력, RS485 슬레이브 | 아니오 — tele/pb, cmnd/pb |
| 관제 서버 | 브로커 + 구독/발행 + UI | 귀사 개발 |

## 3.3 연동 경계

서버 엔지니어는 제어보드 MQTT API만 구현하면 됩니다.

• 구독: dev/tele/#, dev/stat/#

• 발행: dev/cmnd/{device}

• RS485·Modbus·GPIO는 제어보드 펌웨어가 처리합니다.

# 4. 하드웨어 개요

## 4.1 제어보드

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 통신 | 이더넷 → MQTT 포트 1883 |
| 장치 식별 | dev/tele/state 의 uid (STM32 96-bit, 24자리 HEX) |
| 최초 설정 | PC 직결 http://192.168.0.100 |
| 현장 LAN | Flash DHCP(권장) 또는 STATIC |

## 4.2 전원보드 (8ch)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기능 | 8ch ON/OFF, 채널별 전류·전력 |
| 연결 | RS485 (제어보드 ↔ PB) |
| 보드 ID | DIP 4bit → b_id 0~15 (고정값 아님) |
| MQTT | dev/tele/pb, dev/cmnd/pb |

# 5. 장치 식별

## 5.1 제어보드 — uid

토픽 dev/tele/state — ONLINE 시 uid 필드로 쉘터 1대를 식별합니다.

## 5.2 전원보드 — b_id

b_id는 고정값이 아닙니다. 전원보드 DIP 4bit(0~15) 실측값입니다.

| 단계 | 동작 |
| --- | --- |
| 전원보드 | DIP → RS485 패킷 byte[1] |
| 제어보드 | RS485 수신 → b_id 학습 |
| MQTT tele/stat | 학습한 b_id 전달 |
| 서버 cmnd | tele/get_pb와 동일 b_id 필수 |

| 스위치 | bit | ON(LOW) 시 |
| --- | --- | --- |
| ID1 | bit0 (LSB) | +1 |
| ID2 | bit1 | +2 |
| ID3 | bit2 | +4 |
| ID4 | bit3 (MSB) | +8 |

예: ID1만 ON → b_id=1 / ID1+ID3 → b_id=5 / 전부 OFF → b_id=0

서버: b_id 하드코딩 금지. tele/pb 또는 get_pb 응답을 캐시해 사용 (CMS 초기값 0).

## 5.3 cmnd 복합 JSON (v2.4)

AC·AP는 한 JSON에 pwr+mode+temp 등 여러 필드를 동시에 넣을 수 있습니다.

{"pwr":1,"mode":"COOL","temp":24,"spd":2}
{"set_ac":{"pwr":1,"mode":"COOL","temp":24,"spd":2}}

# 6. Quick Start — MQTT 연동

사전: 제어보드 LAN·브로커 IP 설정 완료, Mosquitto 1883 수신 대기.

## Step 1 — ONLINE 확인

mosquitto_sub -h <브로커IP> -p 1883 -t "dev/tele/state" -v

## Step 2 — PB b_id 확인

mosquitto_sub -h <브로커IP> -p 1883 -t "dev/tele/pb" -v

{"b_id":3,"pb":[{"ch":1,"sw":1,"c":1.14,"w":250.8,"v":220}, ...],"conn":1}

b_id 값을 서버에 저장합니다.

## Step 3 — PB 채널 제어

mosquitto_pub -h <브로커IP> -t "dev/cmnd/pb" -m '{"b_id":3,"ch":1,"sw":1}'

dev/stat/pb 에서 result:1 확인.

## Step 4 — 전체 동기화

mosquitto_pub -h <브로커IP> -t "dev/cmnd/dev" -m '{"data":"ALL_DATA"}'

# 7. MQTT 토픽 요약

| Prefix | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| dev/tele/… | 장치→서버 | Telemetry |
| dev/stat/… | 장치→서버 | 명령 결과 (result) |
| dev/cmnd/… | 서버→장치 | 제어 명령 |

| 토픽 | 장치 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| dev/tele/state | 시스템 | 연결/해제 |
| dev/tele/pb | 전원보드 8ch | 10초 |
| dev/tele/ad | 릴레이 15ch | 10분 |
| dev/tele/ac | 에어컨 LG | 10분 |
| dev/tele/ap | 공기청정기 | 10분 |
| dev/tele/fan | 내부 팬 | 10분 |
| dev/tele/dust | 미세먼지 | 10분 |
| dev/tele/th_in | 실내 온습도 | 10분 |
| dev/tele/th_out | 실외 온습도 | 10분 |
| dev/tele/input | 외부 입력 4ch | 10분 |
| dev/cmnd/dev | 시스템 | ALL_DATA 등 |

전체 payload·명령: Shelter_Protocol.xlsx (정본).

# 8. 프로토콜 예시 및 테스트

아래 JSON은 복사해서 바로 테스트할 수 있는 예시입니다. <브로커IP>는 Mosquitto IP, b_id 예시는 3 (tele/pb 실측값으로 교체).

## 8.1 전체 구독

mosquitto_sub -h <브로커IP> -p 1883 -t "dev/tele/#" -t "dev/stat/#" -v

## 8.2 state

| 구분 | 토픽 | Payload 예시 |
| --- | --- | --- |
| tele ONLINE | dev/tele/state | {"status":"ONLINE","uid":"0008DC77631F","ip":"192.168.0.115","mode":"DHCP","conn":1} |
| tele OFFLINE | dev/tele/state | {"status":"OFFLINE"} |

## 8.3 전원보드 pb

tele dev/tele/pb (연결):

{"b_id":3,"pb":[{"ch":1,"sw":1,"c":1.14,"w":250.8,"v":220},{"ch":2,"sw":1,"c":1.04,"w":228.5,"v":220},... ch3~8 ...],"conn":1}

tele 미연결: {"pb":0,"conn":0}

| cmnd dev/cmnd/pb | Payload |
| --- | --- |
| 채널1 ON | {"b_id":3,"ch":1,"sw":1} |
| 채널1 OFF | {"b_id":3,"ch":1,"sw":0} |
| 8ch 일괄 | {"b_id":3,"set_pb":"11001101"} |
| 조회 | {"b_id":3,"get_pb":"state"} |

stat 성공: tele 동일 + "result":1

stat 실패: {"b_id":3,"pb":0,"conn":1,"result":0}

mosquitto_pub -h <브로커IP> -t "dev/cmnd/pb" -m '{"b_id":3,"get_pb":"state"}'
mosquitto_pub -h <브로커IP> -t "dev/cmnd/pb" -m '{"b_id":3,"ch":1,"sw":1}'

## 8.4 AD 릴레이 15ch

tele: {"relays":[1,0,0,...15개],"conn":1}

| cmnd | Payload |
| --- | --- |
| CH1 ON | {"ch":1,"relay_1":1} |
| CH1 OFF | {"ch":1,"relay_1":0} |
| 15ch 일괄 | {"set_ad":"100000000000000"} |
| 조회 | {"get_ad":"state"} |

stat: {"relays":[...],"conn":1,"result":1}

## 8.5 fan / 8.6 ac / 8.7 ap

| 장치 | tele 예 | cmnd 예 |
| --- | --- | --- |
| fan | {"mode":"MANUAL","duty":50,"rpm":1234,"conn":1} | {"set_fan":{"mode":"MANUAL","duty":50}} |
| ac | {"pwr":1,"mode":"COOL","temp":24,"curr":26.0,"spd":3,"err":0,"conn":1} | {"set_ac":{...}} 또는 {"pwr":1,"mode":"COOL","temp":24,"spd":2} |
| ap | {"pwr":1,"mode":"AUTO","spd":3,"temp_out":18.2,"tvoc":120,...,"conn":1} | {"set_ap":{...}} 또는 {"pwr":1,"mode":"AUTO","spd":2} |

## 8.8 환경 센서 (tele 전용)

| 토픽 | 연결 | 미연결 |
| --- | --- | --- |
| dev/tele/dust | {"pm1_0":15,"pm2_5":24,"pm10":24,"conn":1} | {"dust":0,"conn":0} |
| dev/tele/th_in | {"temp":25.3,"humi":42.1,"conn":1} | {"thindoor":0,"conn":0} |
| dev/tele/th_out | {"temp":12.5,"humi":35.0,"conn":1} | {"thoutdoor":0,"conn":0} |

## 8.9 input / 8.10 dev

input tele: {"in":[1,0,0,1],"count":[12,0,0,3],"conn":1}

input cmnd: {"get_input":"state"} / {"reset_count":1}

| dev/cmnd/dev | Payload | stat 예 |
| --- | --- | --- |
| ALL_DATA | {"data":"ALL_DATA"} | {"device":"ALL_DATA","conn":1,"result":1} |
| 재부팅 | {"reset":"DEV_RESET"} | {"device":"DEV_RESET","conn":0,"result":1} |
| 브로커 | {"set_broker":{"ip":[192,168,0,107],"port":1883}} | {"device":"SET_BROKER","conn":1,"result":1} |

## 8.11 테스트 시나리오

| # | 동작 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | mosquitto_sub tele/# stat/# | 구독 |
| 2 | 제어보드 전원 ON | state ONLINE + uid |
| 3 | cmnd/dev ALL_DATA | 각 tele 1회 |
| 4 | tele/pb b_id 기록 | 예: 3 |
| 5 | cmnd/pb get_pb | stat result:1 |
| 6 | cmnd/pb ch:1 sw:1 | tele ch1 ON |
| 7 | cmnd/ad get_ad | relays 15ch |

# 9. 연동 체크리스트

## 9.1 서버 개발 완료 기준

☐  MQTT 브로커 1883 수신·발행

☐  dev/tele/state ONLINE/OFFLINE (uid 등록)

☐  dev/tele/pb 구독 → b_id 캐시 (초기 0, 하드코딩 금지)

☐  tele/pb — pb[] 배열로 파싱 (result 불필요)

☐  dev/cmnd/pb — 캐시 b_id로 ch / set_pb / get_pb

☐  dev/stat/pb — result, conn 처리

☐  conn:0 시 UI 오프라인 (메인 ONLINE ≠ 하위 전부 연결)

☐  dev/cmnd/dev {"data":"ALL_DATA"} 초기 동기화

☐  (선택) ad, ac, ap, fan, dust, th_in, th_out, input

## 9.2 현장 연동 확인

☐  dev/tele/state ONLINE

☐  dev/tele/pb conn:1, pb[] 8채널

☐  PB 제어 후 stat result:1

☐  b_id 불일치 cmnd → result:0 (정상 거부)

# 10. 동작 규칙 (요약)

| 규칙 | 설명 |
| --- | --- |
| 10분 tele | 장치별 10분 (PB만 10초) |
| 명령 후 stat | cmnd → stat 발행 + 타이머 리셋 |
| 재연결 | 복구 후 tele 1회 + ALL_DATA |
| LWT | 비정상 종료 → state OFFLINE |
| PB conn | RS485 10회 실패 → conn:0 |
| 복합 cmnd | AC/AP 한 JSON 다필드 (v2.4) |

# 11. 납품 범위 (일반)

| 포함 (예) | 미포함 (계약 별도) |
| --- | --- |
| 펌웨어 HEX/ELF | 귀사 관제 서버·UI |
| MQTT 규격 xlsx/md | CMS 소스 |
| 설치·개발 가이드 | 펌웨어 소스 (별도 계약) |
| CMS 배포 패키지 (선택) | Himpel RS485 / LG Modbus 상세 |

# 부록 A — 전원보드 RS485 (참고)

대부분의 서버 개발자에게 불필요. 제어보드 없이 PB만 직접 RS485 연동할 때 참고.

## A.1 보고 패킷 (PB→제어보드, 30 byte)

| Offset | 내용 |
| --- | --- |
| 0 | STX 0x02 |
| 1 | Board ID (DIP 0~15) |
| 2 | Length 0x1E |
| 3 | Command 0xBB |
| 4~27 | 8ch × 3byte (상태 + 전류 mA) |
| 28 | ETX 0x03 |
| 29 | BCC (0~28 XOR) |

## A.2 제어 패킷 (제어보드→PB, 14 byte)

| Offset | 내용 |
| --- | --- |
| 0 | STX 0x02 |
| 1 | Board ID |
| 2 | Length 0x0E |
| 3 | Command 0xAA |
| 4~11 | 8ch 상태 |
| 12 | ETX 0x03 |
| 13 | BCC |

PB는 자신의 ID와 일치하는 제어 패킷만 수신합니다.

# 부록 B — 관련 문서

| 문서 | 경로 |
| --- | --- |
| MQTT 규격 (엑셀) | Protocol/Shelter_Protocol.xlsx · _v1.0.xlsx |
| MQTT 규격 (MD) | Protocol/Shelter_Protocol.md |
| 설치 가이드 | Protocol/Shelter_Installation_Guide.md |
| 현장 운영 | Protocol/Shelter_Ops_Deploy.xlsx |
| CMS 배포 (참조) | Shelter_CMS_Deploy/ |

# 부록 C — 개정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 본 문서 | rev 1.3 |
| 규격 개정 | Shelter_Protocol.md 버전 이력 |
| 엑셀 재생성 | python _build_shelter_protocol_xlsx.py |
| Word 재생성 | python _build_개발가이드_docx.py |

Smart Shelter 개발 가이드 rev 1.3 — MOS_version