## 개요
Smart Shelter MQTT 프로토콜 규격서 (MOS / Mosquitto)
규격 개정 | rev 2.5
엑셀 생성일 | 2026-08-13
대상 | MOS_version (Mosquitto 1883, TLS 제외)
주요 변경 | v2.5: DEV_RESET 소프트 리부트 · PB 릴레이 200ms · stat/pb conn 규칙 · CMS PB b_id 게이트
PB b_id | 전원보드 DIP 4bit → RS485 byte[1] → 제어보드 학습 → MQTT tele/stat (고정 1 아님)
펌웨어 설정 | config.h = Flash empty 시 fallback · 실제 설정은 직결 HTTP / Flash
장치 식별 | dev/tele/state ONLINE 시 uid (STM32 96-bit UID)
LAN (현장) | Flash 저장 DHCP(권장) 또는 STATIC · 직결 HTTP로 최초 설정
브로커 IP | 직결 HTTP 또는 Flash · CMS 유지보수 / set_broker (원격)
직결 프로비저닝 | MQTT 90s 실패 → http://192.168.0.100 · PC=192.168.0.10 · HTML 내장
설치 가이드 | Protocol/Shelter_Installation_Guide.md (설치 업체용)
참고 MD | Protocol/Shelter_Protocol.md (MQTT 상세·미구현 항목)
자동 보고 | 10분 주기 (재연결·명령 후 즉시 1회 + 타이머 리셋)
전원보드 | RS485 ~0.8s 폴링 → MQTT tele 10s
토픽 prefix | dev/tele/* dev/stat/* dev/cmnd/*
페이로드 | JSON (UTF-8), QoS 0
■ 통신 방향 (토픽 구조)
방향 | Prefix | 토픽 예시 | 발행 주체 | 구독 주체 | 설명
장치 → 서버 | dev/tele/ | dev/tele/dust | 제어보드 | 웹서버/브로커 | Telemetry · 10분 자동 보고
장치 → 서버 | dev/stat/ | dev/stat/pb | 제어보드 | 웹서버/브로커 | 명령 처리 결과 (result 포함)
서버 → 장치 | dev/cmnd/ | dev/cmnd/pb | 웹서버 | 제어보드 | 제어 명령 (dev/cmnd/# 구독)
■ 장치 목록 (7종 + 시스템)
# | 장치 | 약어 | tele | stat | cmnd | 비고
1 | 장비 상태 | state | O | - | - | LWT OFFLINE
2 | 먼지센서 | dust | O | - | - | tele 전용
3 | 내부 온습도 | th_in | O | - | - | tele 전용
4 | 외부 온습도 | th_out | O | - | - | tele 전용
5 | 자동문 릴레이 | ad | O | O | O | 15채널
6 | 내부 팬 | fan | O | O | O | AUTO/MANUAL · rpm · 타코 conn
7 | 전원보드 | pb | O | O | O | 8채널 · MOS/TLS 공용
8 | 공기청정기 | ap | O | O | O | Himpel
9 | 에어컨(LG) | ac | O | O | O | Modbus
10 | 시스템 | dev | - | O | O | RESET / ALL_DATA / NET
11 | 외부 입력 4ch | input | O | O | O | PD4~PD7 · 보드 부착

## 프로토콜 정의
MQTT 제어 프로토콜 — 장치별 통신 규격
장치 | ◀ 장치 → 서버 (Publish) |  |  |  | 서버 → 장치 (Subscribe) ▶ |  |  | 비고
| 구분 | 토픽 | 연결 시 Payload | 미연결 Payload | 토픽 | 명령 Payload 예시 | 설명 | 필드 설명 | 주기/특이사항
장비 상태 | tele (LWT) | dev/tele/state | {"status":"ONLINE","uid":"A1B2C3D4E5F6789012345678","conn":1} | {"status":"OFFLINE"} | (없음) | (없음) | 명령 없음 | status: ONLINE/OFFLINE uid: STM32 96-bit UID (24 hex) conn: 0/1 | LWT retained=1 비정상 종료 시 OFFLINE
먼지 센서 | tele | dev/tele/dust | {"pm1_0":15,"pm2_5":24,"pm10":24,"conn":1} | {"dust":0,"conn":0} | (없음) | (없음) | tele 전용 | pm1_0/pm2_5/pm10 [㎍/㎥] | 10분 주기
내부 온습도 | tele | dev/tele/th_in | {"temp":25.3,"humi":42.1,"conn":1} | {"thindoor":0,"conn":0} | (없음) | (없음) | tele 전용 | temp [°C], humi [%RH] | 10분 주기
외부 온습도 | tele | dev/tele/th_out | {"temp":12.5,"humi":35.0,"conn":1} | {"thoutdoor":0,"conn":0} | (없음) | (없음) | tele 전용 | temp [°C], humi [%RH] | 10분 주기
자동문 릴레이 (15ch) | tele | dev/tele/ad | {"relays":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"conn":1} | (보드 부착 — 미연결 없음) | dev/cmnd/ad | ① {"ch":1,"relay_1":1} ② {"set_ad":"100000000000000"} ③ {"get_ad":"state"} | 개별 / 전체(15자리) / 조회 | relays: 15ch [0/1] ch: 1~15 relay_N: 0/1 | 전체 set 시 500ms 간격 순차 제어
| stat (응답) | dev/stat/ad | {"relays":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"conn":1,"result":1} | {"relays":[...],"conn":1,"result":0} | dev/cmnd/ad | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1=성공 0=실패 | 명령 후 10분 타이머 리셋
내부 팬 | tele | dev/tele/fan | {"mode":"MANUAL","duty":50,"rpm":1234,"conn":1} | {"fan":0,"rpm":0,"conn":0} | dev/cmnd/fan | ① {"set_fan":{"mode":"AUTO","duty":0}} ② {"set_fan":{"mode":"MANUAL","duty":50}} ③ {"get_fan":"state"} | AUTO / MANUAL / 조회 | mode: AUTO¦MANUAL duty: 0~100 [%] rpm: 타코 RPM | conn: duty≥10%→7s 타코 duty<10%→60s 이력 AUTO: 내부온도
| stat (응답) | dev/stat/fan | {"mode":"MANUAL","duty":50,"rpm":1234,"conn":1,"result":1} | {"fan":0,"rpm":0,"conn":0,"result":1} | dev/cmnd/fan | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1/0 | 10분 타이머 리셋
전원 보드 (8ch) | tele | dev/tele/pb | { "b_id":3, "pb":[ {"ch":1,"sw":1,"c":1.14,"w":250.8,"v":220}, {"ch":2,"sw":1,"c":1.04,"w":228.5,"v":220}, ... ch3~8 ... ], "conn":1 } | {"pb":0,"conn":0} | dev/cmnd/pb | ① {"b_id":N,"ch":1,"sw":1} ② {"b_id":N,"set_pb":"11001101"} ③ {"b_id":N,"get_pb":"state"} (N=tele/get_pb 실측 b_id) | 개별 / 8자리 일괄 / 조회 | b_id: DIP 4bit(0~15) PB RS485 byte[1] 제어보드 학습값 ch:1~8 sw:0/1 c[A] w[W] v[V] | RS485 ~0.8s 폴링 MQTT tele 10s conn: HAL_OK / 10회 fail
| stat (응답) | dev/stat/pb | (tele 동일 + "result":1) | {"b_id":N,"pb":0,"conn":1,"result":0} | dev/cmnd/pb | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1/0 | 10분 타이머 리셋
공기 청정기 (Himpel) | tele | dev/tele/ap | {"pwr":1,"mode":"AUTO","spd":3,"uv":1, "co2":450,"pm25":15,"pm10":20,"pm1_0":10, "temp":23.5,"temp_out":18.2,"humi":45,"tvoc":120,"filter":100,"conn":1} | {"ap":0,"conn":0} | dev/cmnd/ap | 개별·복합: {"pwr":0} {"mode":"AUTO"} {"spd":4} {"uv":1} {"pwr":1,"mode":"AUTO","spd":2} 일괄: {"set_ap":{...}} 조회: {"get_ap":"state"} | 개별·복합 / set_ap / get_ap | pwr 0/1, spd 0~4 mode: AUTO/MANUAL/CLEAN/VENT/BYPASS/HEATER temp, temp_out, tvoc | Himpel RS485 (Modbus 아님) conn: RS485 OK
| stat (응답) | dev/stat/ap | (tele + "result":1) | {"ap":0,"conn":0,"result":0} | dev/cmnd/ap | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1/0 | 10분 타이머 리셋
에어컨 (LG) | tele | dev/tele/ac | {"pwr":1,"mode":"COOL","temp":24,"curr":26.0,"spd":3,"err":0,"conn":1} | {"ac":0,"conn":0} | dev/cmnd/ac | 개별·복합: {"pwr":1} {"mode":"COOL"} {"temp":26} {"spd":3} {"pwr":1,"mode":"COOL","temp":24,"spd":2} 일괄: {"set_ac":{...}} 조회: {"get_ac":"state"} | 개별·복합 / set_ac / get_ac | mode: COOL/HEAT/FAN/DRY/AUTO temp 16~30, spd 1~6 | LG Modbus RTU conn: Discrete ADDR_AC_CONN bit
| stat (응답) | dev/stat/ac | (tele + "result":1) | {"ac":0,"conn":0,"result":0} | dev/cmnd/ac | (위 cmnd 참조) | cmnd 처리 후 stat 발행 | result: 1/0 | 10분 타이머 리셋
외부 입력 (4ch) | tele | dev/tele/input | {"in":[1,0,0,1],"count":[12,0,0,3],"conn":1} | (보드 부착 — 미연결 없음) | dev/cmnd/input | ① {"get_input":"state"} ② {"reset_count":1} | 조회 / 카운트 초기화 | in: PD4~PD7 [0/1] count: 상승엣지 누적 conn: 1 (보드 부착) | 상태변경 즉시 dev/tele/input (서버 폴링 없음)
| stat (응답) | dev/stat/input | {"in":[1,0,0,1],"count":[12,0,0,3],"conn":1,"result":1} | {"in":[0,0,0,0],"count":[0,0,0,0],"conn":1,"result":0} | dev/cmnd/input | (위 cmnd 참조) | get_input / reset_count 응답 | result: 1/0 | 연결 표시 불필요 (보드 GPIO)
시스템 제어 | stat (응답) | dev/stat/dev | {"device":"ALL_DATA","conn":1,"result":1} + tele 8종 일괄 발행 | {"device":"DEV_RESET","conn":0,"result":1} | dev/cmnd/dev | ① {"reset":"DEV_RESET"} → 500ms 후 소프트 리부트 (Flash·네트워크 유지) ② {"data":"ALL_DATA"} → stat ACK + tele 전체 즉시 발행 ③ {"set_net":{"ip":[...],"sn":[...],"gw":[...]}} → STATIC IP Flash 저장 ④ {"set_broker":{"ip":[...],"port":1883}} → 브로커 Flash 저장 ⑤ {"set_net_reset":1} → Flash DHCP 공장 초기화 ⑥ 직결 HTTP (v2.1) → 192.168.0.100:80 PC 192.168.0.10 ⑦ {"clear_net":1} (예정) ⑧ {"clear_broker":1} (예정) | 리셋 / 전체 / NET / 브로커 | ALL_DATA 발행: th_in, th_out, dust, ad, fan, ac, pb, ap, input | clear_* : 자체 8ch 스위치 별도 제어보드 IP/브로커 삭제 (펌웨어 예정)

## 통신 흐름
장치 ↔ 서버 통신 흐름도
■ A. 센서류 — 장치 → 서버 (단방향 tele)
장치 | 방향 | 토픽 | Payload 예시 | 주기 | 비고
장비 상태 | 장치→서버 | dev/tele/state | {"status":"ONLINE","uid":"A1B2C3D4E5F6789012345678","conn":1} | 연결/해제 | LWT OFFLINE
먼지 | 장치→서버 | dev/tele/dust | {"pm1_0":15,"pm2_5":24,"pm10":24,"conn":1} | 10분
내부 온습 | 장치→서버 | dev/tele/th_in | {"temp":25.3,"humi":42.1,"conn":1} | 10분
외부 온습 | 장치→서버 | dev/tele/th_out | {"temp":12.5,"humi":35.0,"conn":1} | 10분
외부 입력 4ch | 장치→서버 | dev/tele/input | {"in":[1,0,0,1],"count":[12,0,0,3],"conn":1} | 상태변경 즉시 | PD4~PD7 · 연결 표시 없음
■ B. 제어 장비 — 양방향 (cmnd → stat, tele 자동 보고)
장치 | 서버→장치 (cmnd) | 장치→서버 (stat) | 장치→서버 (tele) | 흐름 | 비고
AD (릴레이 15ch) | dev/cmnd/ad | dev/stat/ad | dev/tele/ad | 서버 ──cmnd──▶ 장치 ──stat──▶ 서버 장치 ──tele──▶ 서버 (10분) | 15채널 릴레이
Fan (팬) | dev/cmnd/fan | dev/stat/fan | dev/tele/fan | set_fan / get_fan | AUTO/MANUAL · rpm · 타코 conn
PB (전원 8ch) | dev/cmnd/pb | dev/stat/pb | dev/tele/pb | set_pb(8자리) / get_pb | RS485 ~0.8s · tele 10s
AP (공기청정) | dev/cmnd/ap | dev/stat/ap | dev/tele/ap | set_ap / 개별·복합 pwr,mode,spd… | Himpel RS485
AC (에어컨) | dev/cmnd/ac | dev/stat/ac | dev/tele/ac | set_ac / 개별 pwr,mode,temp… | LG Modbus RTU
DEV (시스템) | dev/cmnd/dev | dev/stat/dev | (없음) | RESET / ALL_DATA → tele 8종 일괄 | 서버 최초 연결 시 ALL_DATA
■ C. ALL_DATA 시퀀스
순서 | 방향 | 토픽 | Payload / 동작
1 | 서버→장치 | dev/cmnd/dev | {"data":"ALL_DATA"}
2 | 장치→서버 | dev/stat/dev | {"device":"ALL_DATA","conn":1,"result":1}
3 | 장치→서버 | dev/tele/th_in ~ ap | 각 tele 토픽 즉시 1회 발행 (8종)
4 | - | - | 10분 타이머 전체 리셋

## 연결상태
conn — 연결됨 / 오프라인 판정 (rev 2.2)
CMS UI 배지 = 각 tele/stat의 conn 필드. 메인보드 MQTT 수신 시 하위 장치 conn 을 일괄 1로 만들지 않음.
장치 | conn=1 (펌웨어) | conn=0 / 미연결 payload | CMS 표시 | 타임아웃·주기 | 비고
state (메인보드) | MQTT 브로커 연결 | {"status":"OFFLINE"} (LWT) | state.conn=1 (MQTT 수신) | 5분 무수신→OFFLINE | uid/ip/mode 포함
dust | UART 패킷 수신·60s 이내 갱신 | {"dust":0,"conn":0} | payload.conn | tele 10분 | UPDM010UB
th_in | HC-SD Modbus OK + 유효 온도 | {"thindoor":0,"conn":0} | payload.conn | 읽기 3s · fail×30 | 내부 온습
th_out | CWT-TH03S Modbus OK | {"thoutdoor":0,"conn":0} | payload.conn | 읽기 2.5s · fail×10 | 외부 온습
ad | 제어보드 릴레이 (항상 부착) | (없음) | payload.conn=1 | tele 10분 | 미연결 개념 없음
fan | duty≥10%: 타코 7s 이내 duty<10%: 60s 이력 | {"fan":0,"rpm":0,"conn":0} | payload.conn + rpm | conn 변경 즉시 | TIM1 CH3 타코
pb | RS485 UpdateAllData HAL_OK | {"b_id":N,"pb":0,"conn":0} | pb[]+conn; graph 35s stale | tele 10s · fail×10 | 전원보드 RS485
ap | Himpel RS485 응답 OK | {"ap":0,"conn":0} | payload.conn | 10s 무응답→0 | 공기청정기
ac | Modbus Discrete ADDR_AC_CONN 읽기 OK 且 bit=1 | {"ac":0,"conn":0} | payload.conn | 폴링 ~1s | LG Modbus
input | PD4~PD7 GPIO | (없음) | conn=1 | 변경 즉시 | 외부 입력 4ch
■ CMS (server.js) 요약
기능 | 동작 | 비고
normalizeConn | tele/stat JSON conn 필드만 0/1 변환 | 기본값 0
resetDeviceTimeout | 아무 MQTT 수신 → state.conn=1, 5분 타이머 | 하위 conn 일괄 변경 X
setAllOffline | 5분 무수신 → state OFFLINE, dust/th/ad/fan/ap/ac/input conn=0 | pb 키 제외
PB tele | pb[] 배열 + conn → conn=1; pb:0 → conn=0 (tele에 result 없음) | PB_TELE_STALE_MS=35s
PB b_id | current_b_id 초기 0 — tele 수신 후 캐시 | 하드코딩 금지
스케줄 | 출근 set_ac / set_ap 일괄 명령 | server.js
stat result:0 | 해당 장치 conn=0 | 명령 실패 반영

## 동작 규칙
동작 규칙 & 재연결 정책
# | 규칙 | 설명 | 비고
R1 | 최초 전원 인가 | 각 장비 탐색 → conn 여부에 맞는 페이로드 1회 즉시 발행 → 10분 주기 | 못 찾으면 conn:0
R2 | 10분 정기 보고 | tele 순차. PB: RS485 ~0.8s + MQTT 10s | 전원보드 conn
R3 | 센서 재연결 | 연결 감지 → 1회 즉시 + 10분 타이머 리셋
R4 | 브로커 재연결 | 복구 후 전체 1회 + ALL_DATA 가능 | 서버 권장
R5 | result 규칙 | 성공=1+현재상태, 실패=0, 범위초과=0 | stat 전용
R6 | LWT | 비정상 종료 → dev/tele/state OFFLINE | retained
R7 | 명령 후 리셋 | stat 성공 시 해당 장비 10분 카운트 리셋
R8 | 직결 프로비저닝 | 링크UP+IP없음 5s → 192.168.0.100 · 저장직후 pending=1 → LAN 2분 | 양산·최초설치 표준
R9 | 설정 우선순위 | Flash > config.h fallback | CMS=유지보수
R10 | conn 독립 (v2.2) | 장치별 tele conn만 UI. 메인 MQTT ≠ 전체 연결 | CMS server.js
R11 | CMS 메인 타임아웃 | 5분 MQTT 없음 → state OFFLINE + 하위 conn=0 | DEVICE_TIMEOUT_MS
R12 | 장치 conn 판정 | dust 60s / fan 타코 / PB RS485×10 / AC discrete | 시트 '연결상태'
R13 | 복합 cmnd (v2.4) | AC/AP JSON 다필드 순차 적용 · set_ac/set_ap 권장 | mqtt_handler.c
R14 | tele vs stat | result는 stat 전용 · tele/pb에 result 없음 | app.c
R15 | PB b_id | 서버 b_id 하드코딩 금지 · 초기 0 | server.js

## 설치·프로비저닝
Smart Shelter 설치·프로비저닝 (v2.1 — 설치 업체·양산)
상세 절차: Protocol/Shelter_Installation_Guide.md
# | 단계 | 작업 | 값 / URL | 비고
1 | 펌웨어 | 공통 이미지 플래시 | code_mosquitto_choi | 고객별 config.h 빌드 불필요
2 | 직결 | PC ↔ 제어보드 이더넷 | 케이블 1m+ | 공유기 불필요
3 | 대기 | 설정 모드 진입 | 링크 UP + 5s | 재설정·공장 / 케이블 필수
4 | PC IP | Windows 수동 IP | 192.168.0.10 / 255.255.255.0 | Wi-Fi 끄기 권장
5 | 브라우저 | 설정 페이지 | http://192.168.0.100 | 포트 80 · XML 불필요
6 | LAN | 모드 선택 | DHCP (권장) | STATIC = 고정 IP만
7 | 브로커 | MQTT 입력 | 관제 PC LAN IP : 1883 | Flash 저장
8 | 저장 | 저장 및 재부팅 | save.cgi → pending=1 | Flash → reboot
9 | 현장 | ★ PC 케이블 분리 → LAN | 공유기/스위치 | 2분 DHCP 유예
10 | 확인 | CMS ONLINE | dev/tele/state uid | 설치 완료
■ IP 요약
구분 | IP | 서브넷 | 설명
제어보드 (직결) | 192.168.0.100 | 255.255.255.0 | 프로비저닝 전용
설정 PC | 192.168.0.10 | 255.255.255.0 | 수동 설정
제어보드 (현장) | DHCP 할당 | — | 예: 192.168.0.x | 공유기 LAN
MQTT 브로커 | 서버 LAN IP | — | 포트 1883 | MOS 비암호화
■ 공장 초기화 / 유지보수
방법 | 명령/동작 | 비고
SW8 | Flash erase → DHCP 공장값 | 최초 설정 재진행
set_net_reset | {"set_net_reset":1} | MQTT — ONLINE 시
CMS 유지보수 | 🔧 네트워크 메뉴 | 최초 설치 X · 원격 변경용